Руководство пользователя контроллера AirMaster S1

# 1 Технические характеристики

Многофункциональный промышленный электронный блок управления (контроллер AirMaster S1) соответствует стандартам МЭК и предназначен для управления воздушными винтовыми компрессорами. Контроллер выполнен в корпусе со степенью защиты IP65 для фронтальной панели и IP20 для остальных панелей. Питание контроллера осуществляется от сети (19,2…28,8)VAC частотой (50…60)Hz, максимальный потребляемый ток – 1А. Температура эксплуатации от 0 до +55ºС при относительной влажности до 90% (без конденсации), температура хранения от -25 до +75ºС.

Отображение информации осуществляется с помощью жидкокристаллического дисплея с подсветкой.

На передней панели расположены красный и зеленый светодиодные индикаторы, кнопки управления контроллером. Коммутация входных и выходных сигналов осуществляется через зажимные соединения. На задней панели контроллера расположены разъемы для подключения: X01 - источника питания 24VAC; Х02 - двух программируемых релейных выходов; Х03 - четырех релейных выходов, коммутирующих переменный ток до 8А активной нагрузки напряжением 250VAC: R1 - линейный контактор, R2 – контактор «звезда», R3 – контактор «треугольник», R4 – контактор «загрузка – холостой ход»; Х04 - восьми цифровых входов для контроля функций: С1 – аварийная остановка; С2 – перегрузка вентилятора; С3 - реле давления воздушного фильтра; С4 – контроль чередования фаз; С5,С6,С7 – дистанционное управление; С8 – перегрузка двигателя или ошибка частотного преобразователя; Х05 - трех аналоговых входов: для подключения датчика контроля температуры масляно-воздушной смеси на выходе винтового блока в диапазоне от –10 до +130°C с разрешающей способностью 1°C и точностью ± 1°C; датчика контроля давления  сжатого воздуха в пневмосети потребителя в диапазоне от 0 до 16Бар с  разрешением 0,1Бар и точностью ± 0,1Бар;третий вход не используется;  Х06 - аналогового выхода – токовый сигнал 4…20 мА, предназначенного для управления частотным преобразователем; Х07, Х08 - двух портов подключения RS485.

2 Интерфейс пользователя

2.1 Клавиатура

Малая клавиатура контроллера состоит из семи кнопок:

| Символ | Название кнопок | Функции |
| --- | --- | --- |
| I | ПУСК | Пуск компрессорной установки |
| 0 | СТОП | Выключение установки |
| // | СБРОС | Сброс ошибки |
|  | ВВОД | Подтверждение выбора или изменения показателей |
| ▼ | МИНУС / ВНИЗ | Прокрутка меню вниз, уменьшение показателей |
| ▲ | ПЛЮС / ВВЕРХ | Прокрутка меню вверх, увеличение показателей |
| C | ВЫХОД | Переход на один уровень назад |

# 2.2 Дисплей

Дисплей делится на 4 зоны (рис.1).

Рис. 1. Дисплей контроллера

Вверху слева:  «Поле индикации» - четырехзначный цифровой 7-ми сегментный код, используется для постоянного отображения давления воздуха в сети в нормальном рабочем режиме или номер страницы меню в режиме программирования.

Вверху справа: «Поле символа ошибки» - при помощи символов отображаются общие характерные ошибки (неисправности).

Середина: «Информационное поле» - при помощи символов отображает состояние компрессора.

Внизу:  «Поле параметров»:

- двухзначный буквенно-цифровой 14-ти сегментный код - наименование параметра;

- четырехзначный цифровой 7-ми сегментный код - значение параметра;

- трехзначный буквенно-цифровой 14-ти сегментный код - единицы измерения параметра.

Рабочие символы дисплея:

- двигатель компрессора включен;               - компрессор находится  в режиме  загрузки;

- компрессор перешел в режим холостого хода при достижении давления останова, либо при нажатии кнопки СТОП. В зоне «поле параметров» - время в секундах до остановки двигателя;

- давление равно или ниже установленного минимального значения (давление пуска);

- давление равно или выше установленного максимального значения (давление останова);

- давление между установленными значениями давления пуска и останова;

- активна функция слива конденсата;  - автоматический перезапуск при восстановлении питания;

- дистанционная регулировка давления;  - дистанционный пуск / останов;

- рабочий режим: выбранный параметр предназначен только для просмотра; в режиме программирования: пункт заблокирован (корректировка запрещена)

Символы обозначения неисправностей:

-  общая ошибка;                                                   - перегрузка двигателя   или ошибка инвертора

-  аварийная остановка;                                            для компрессоров с частотным преобразователем;

-  отсутствие питания;                                             - необходимость техобслуживания;

-  превышение температуры масла;                     - необходимость замены воздушного фильтра.

- необходимость замены масла;

### 3 Описание меню

3.1 Главное меню

При включении питания компрессора все элементы дисплея и светодиодные индикаторы контроллера включаются на 3 секунды. Затем на дисплее отображается  версия  программного  обеспечения  на  3  секунды,  после  чего контроллер  перейдет  в    рабочий  режим. При  этом  в «поле индикации»  будет постоянно  указано давление воздуха в магистрали;  в  исходном  положении «поле параметров»  в  течение 35 секунд покажет пункты Р00, после чего прейдет к отображению температуры масляно-воздушной смеси. Все доступные в «поле параметров»  показания -  температуры, давления, счетчики часов работы, могут быть выбраны при помощи  кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ .

3.2 Меню парольных параметров

Доступ к просмотру страниц выше Р00 ограничен кодом доступа. Для входа в режим программирования необходимо одновременно нажать кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, после чего будет выведена строка ввода кода доступа CD:0000 и первый знак кода начнет мигать. При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ установите первую цифру кода и нажмите ВВОД. Начнет мигать следующий знак кода. Аналогично установите следующие 3 знака кода и подтвердите выбор кнопкой ВВОД. Для возврата к предыдущему знаку кода нажмите ВЫХОД. Доступ к различным страницам режима программирования зависит от уровня введенного кода. Ввод неверного кода вернет дисплей к отображению страницы Р00.

Пароль потребителя – 0 и три цифры модели компрессора: ВК25 – 0025; ВК180 – 0180, ВК220 - 0220

В режиме программирования «поле индикации» будет мигать и показывать номер страницы. Для выбора страницы нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ. Для каждой страницы «поле параметров» будет указывать первый пункт из списка. Для просмотра всего списка на данной странице нажмите ВВОД, номер страницы перестанет мигать и замигает название выбранного параметра. Нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы просмотреть параметры выбранной страницы. Для изменения показателя нажмите ВВОД, название параметра перестанет мигать и начнет мигать его показатель. Теперь значение параметра может быть изменено нажатием кнопок ВВЕРХ или ВНИЗ. Для ввода значения параметра в память нажмите ВВОД; если изменение показателей не требуется - для сохранения первоначальных установок нажмите ВЫХОД.

Для  возвращения на 1 шаг при просмотре меню нажмите ВЫХОД. При повторном нажатии ВЫХОД, если мигает номер страницы, контроллер переведет дисплей в обычный рабочий режим Р00.

Для выхода из режима программирования и перехода в обычный рабочий режим нажмите и удерживайте кнопку СБРОС в течение 2-х секунд. Любое изменение показателя или опции, если оно не было введено в память устройства, будет игнорировано, и сохранятся первоначальные установки.

Мигающий значок  - «Ключ» рядом с любым пунктом указывает на то, что данный параметр не может быть изменен. Такая ситуация возникнет, если данный пункт предназначен только для просмотра или в тех случаях, когда компрессор находится в  работе.

##### 3.3 Структура меню

3.3.1  P00   Меню пользователя

В Меню пользователя выводятся нормальные операционные показатели и информативные табло. Это установка работы дисплея по умолчанию и для его просмотра коды доступа не требуются.

| Параметр |  | Диапазон | Индикация |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### C> | Индикация времени | --- | С 13:00 |
| Td | Температура масляно-воздушной смеси, °С | --- | Td 55.5 ºC |
| Pd | Давление воздуха, Бар | --- | Pd 4.5 BAR |
| H1 | Общее время работы (наработка), час | 0…99999 | H1 1430 |
| H2 | Время работы под нагрузкой, час | 0…99999 | H2 1270 |
| H3 | Время до замены воздушного фильтра, час | -9999…9999 | H3 1570 |
| H4 | Время до замены масляного фильтра, час | 100…3000 | H4 3570 |
| H5 | Время до замены фильтра-сепаратора, час | 100…10000 | H5 3570 |
| H6 | Время до замены масла, час | 100…10000 | H6 3570 |
| H7 | Контроль компрессора - время до проведения ТО, час | 100…3000 | H7 500 |
| Sr* | Скорость двигателя, обор/мин | 0…7200 | Sr 3000 RPM |
| Sp* | Скорость двигателя, % | 0,0…100,0 | Sp 100.0 % |

* отображается в компрессорах с частотным преобразователем

3.3.2  P01   Меню работы

Содержит общие рабочие параметры, которые могут быть изменены пользователем.

| Параметр |  | Диапазон | Индикация |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Pu | Давление останова, Бар | PL+0,2…14,0 | Pu 8.0 BAR |
| PL | Давление пуска, Бар | 5,0…Pu | PL 6.0 BAR |
| P> | Единицы измерения давления: 0=bar, 1=psi, 2=kPa | 0…2 | P> 0 |
| T> | Единицы измерения температуры: 0=°С, 1=°F | 0…1 | T > 0 |

3.3.3  P02   Меню журнала ошибок

Содержит последние 15 неисправностей в хронологическом порядке. Самая последняя по времени неисправность будет первой в списке. Дисплей будет последовательно показывать код, наработку компрессора, время, день недели, год, месяц, число когда произошла неисправность. В верхнем левом углу дисплея в это же время отображается сообщение типа 01.Х – где в поле до точки отображается порядковый номер ошибки, после точки значения меняются от 1 до 7 одновременно с изменением значения  в строке дисплея, отображающей параметры индицируемой ошибки (значение 1 соответствует отображению кода ошибки, 2 – отображению наработки и т.д.)  Пункты предназначены только для просмотра.

Пример: 01:  0010 E <> 12340<>15:34 -3-<>2009<>08<>26

Данное показание - последняя зарегистрированная ошибка – аварийная остановка с отключением при наработке 12340 часов работы, в 15 часов 34 минуты, в среду 26 августа 2009 года.

4 Сообщения о неисправности

4.1 Сообщения о неисправностях, в результате которых компрессор немедленно выключается

| Код ошибки |  | ###### Причина | ###### Метод устранения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ошибки цифрового входа |  |  |  |  |
| Er: 0010 E | Нажата кнопка аварийной остановки. |  | Отжать кнопку аварийной остановки |  |
| Er: 0020 E | Перегрев вентилятора. |  | Проверить исправность вентилятора. |  |
| Er: 0040 E | Неверная фазировка. Отсутствие фазы. |  | Проверить наличие фаз. Проверить исправность силовых предохранителей. Произвести фазировку питающей сети. |  |
| Er: 0080 E | Для компрессорных установок кроме исполнения ВС: перегрузка двигателя, сработала тепловая защита электродвигателя привода. |  | Проверить: исправность электродвигателя, установку термореле, натяжение ремней, температуру воздуха в отсеке электроаппаратуры. |  |
|  | Для компрессорных установок исполнения ВС: ошибка частотного преобразователя. |  | При индикации на контроллере преобразователя ошибки (Fxxx), необходимо воспользоваться руководством MICROMASTER440. Для сброса ошибки необходимо нажать кнопку Fn, либо снять питание на 2-3 минуты. |  |
| Ошибки аналогового входа |  |  |  |  |
| Er: 0115 E | Отказ датчика давления воздуха. |  | Проверить подсоединение. «Прозвонка» датчика и контроллера запрещена. При необходимости - заменить датчик. |  |
| Er: 0119 E | Высокое давление воздуха |  | Снизить давление в сети. |  |
| Er: 0125 E | Отказ датчика температуры масляно-воздушной смеси. |  | Проверить подсоединение и исправность датчика, в случае необходимости заменить |  |
| Er: 0129 E | Высокая температура масляно-воздушной смеси. |  | Проверить уровень масла, фильтры, работу термостата, загрязненность радиатора, исправность датчика. |  |
| Ошибки специальных функций |  |  |  |  |
| Er: 0821 E | Низкое сопротивление на аналоговом или цифровом входе. |  |  | Проверить подсоединение аналоговых и цифровых входов. |

4.2 Сигналы, запрещающие работу компрессора

| Er: 3123 R | ###### Низкая температура масла | ###### Необходим подогрев окружающего воздуха |
| --- | --- | --- |

4.3 Сигналы оповещения о неисправности или необходимости проведения сервисного обслуживания, не влекущие за собой отключение компрессора

| Er: 2030 А | Загрязнение воздушного фильтра | Замените фильтр |
| --- | --- | --- |
| Er: 2118 А | Высокий уровень давления воздуха | Проверьте объем сети, отсутствие задвижек на выходе установки |
| Er: 2128 А | Высокая температура масла | Проверьте чистоту радиатора, температуру окружающего воздуха, работу вентиляции, проведите техобслуживание |
| Er: 2816 А | Сбой питания во время работы компрессора | Проверьте параметры питающей сети |
| Er: 4801 А | Истекло время до замены воздушного фильтра | Замените патрон фильтра воздушного |
| Er: 4802 А | Истекло время работы масляного фильтра | Замените фильтр масляный |
| Er: 4803 А | Истекло время до замены фильтра-сепаратора | Замените фильтр-сепаратор |
| Er: 4804 А | Истекло время до замены масла | Замените масло |
| Er: 4805 А | Истекло время проведения ТО | Проведите ТО |

Сентябрь 2009.