### Руководство для сервисных служб контроллера LOGIK 20a.

## 1.  Технические характеристики.

1.1. Logik 20a – это многофункциональный электронный перепрограммируемый контроллер  промышленного применения, предназначенный  для управления воздушными винтовыми компрессорами, выполненный в корпусе черного цвета с защитой  IP64 - для фронтальных элементов , IP30 - для остальных элементов.

1.2.  Вход и выход осуществляется  через контактные колодки , питание – 12 В ± 10%, частотой (50…60) Гц , максимальный ток при питании  12 В равен 400 мА.

1.3. Рабочая температура: (0…55) °С при относительной влажности 90% (без конденсации), температура хранения: (- 20 … + 70) °С.

1.4.  Визуальное отображение информации осуществляется с помощью  LCD - дисплея (20 символов в  две строки). Вывод сообщений на дисплей - на любом из 8 языков по выбору: итальянский, английский, французский, немецкий, испанский, португальский, турецкий, русский.

1.5.  Входы:

- вход электронного датчика температуры;

- вход электронного датчика загрязненности воздушного фильтра;

- изолированные цифровые входы для контроля состояния компрессорной установки  (12В переменного тока  с одним общим проводом ):

- IN1 - аварийной стоповой кнопки,

- IN2 - дифференциального датчика давления  воздушного фильтра,

- IN3 -  переключателя дистанционного управления,

- IN4 - теплового реле двигателя привода компрессора,

- IN5 - дифференциального датчика давления фильтра - сепаратора,

- IN6 -  дифференциального датчика давления  масляного фильтра,

- IN7 - теплового реле защиты двигателя вентилятора.

1.6.  четыре DIP-переключателя  выбора режимов работы:

- DIP-1  в положении  -  ON - значение параметра останова  t 4  (режим ожидания) постоянно,

- OFF -  значение параметра  t 4 изменяется (см. Замечания по работе);

- DIP-2  в положении  - ON -  клапан загрузки RL 4  в выключенном положении закрыт,

- OFF - клапан загрузки  RL 4 в выключенном положении открыт;

- DIP-3 в положении - ON - ручной перезапуск после пропадания питания - автоматического перезапуска при восстановлении питания не происходит, на  дисплей выводится надпись  ОТСУСТВИЕ ФАЗЫ (или ОТСУСТВИЕ НАПРЯЖ.), активизировано реле RL 7 АВАРИЯ,

- OFF - автоматический перезапуск установки - после восстановления питания установка включается автоматически через 60 секунд, выводится сообщение ОСТАНОВ.

-  DIP-4  в положении - ON  - реле RL6 управляет вторым компрессором,

- OFF - реле RL6 управляет клапаном сброса конденсата.

Примечание: DIP - переключатели обычно установлены следующим образом:

DIP-1   -  ON,   DIP-2   -  ON,   DIP-3   -  ON,   DIP-4   -  OFF.

1.7.  Вход блока  контроля величины напряжения, наличия и чередования фаз.

1.8.  Выходы:

-семипозиционный выход через контакты реле ( 8А- активная, 2А- реактивная нагрузка ,250В  переменного тока, ресурс переключений - 100000 циклов ):

- RL1 - управление линейным контактором двигателя;

- RL2 - управление контактором  " треугольник ";

- RL3 - управление контактором  " звезда ";

- RL4 - управление электромагнитным клапаном  загрузки  (см . DIP–2);

- RL5 - управление контактором вентилятора;

- RL6 - управление вторым компрессором или клапаном сброса конденсата (см. DIP–4);

- RL7 - сигнализация  «АВАРИЯ».

1. 9.  Выход  для подключения персонального компьютера.

1.10. Долговременная память для хранения данных: времени работы, счетчиков наработки фильтров и масла, проведения техобслуживания, списка аварийных ситуаций.

1.11. ВНИМАНИЕ! Система управления отключает компрессор при прерывании подачи питания (отсутствии одной или нескольких фаз) на время более 400 мс.

1.12. Контроллер  Logik 20а  поставляется вместе со следующим оборудованием:

- датчик температуры с двухметровым кабелем -  для определения температуры масла, рабочий диапазон  (-10…+130) °С,  дискретность -  1 °С,  точность  ± 1 °С,

- электронный датчик давления (мембрана из нержавеющей стали AISI 316L, рабочий диапазон (0…15) Бар, дискретность 0,1 Бар, точность  ± 0,1 Бар, с компенсацией температурных воздействий в диапазоне  (0…50) °С, никелированный латунный штуцер 1/4",  выход  4… 20  мА);

блок  контроля  напряжения, наличия и чередования фаз.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается «прозвонка» контроллера, датчиков и блока контроля напряжения, так как подача напряжения от внешнего источника приводит к выходу со строя электронных компонентов контроллера и снятию с гарантийного обслуживания фирмой-изготовителем контроллера.

## 2. Установка параметров.

Для изменения параметров  нажмите одновременно кнопки  «уменьшение» и «выбор» - вход в меню доступа. На первой строке выводится опция КОД ДОСТУПА, на второй мигает опция СЕРВИС и  ИЗГОТОВИТЕЛЬ (свечение постоянно). Для подтверждения выбора опции СЕРВИС нажмите кнопку «ввод». На второй строке мигают три символа XХХ. Последовательно нажимая кнопки «уменьшение», «выбор», «увеличение», перейдите в меню установки параметров,  при каждом нажатии кнопки перестает мигать один из символов X. Если последовательность введена неверно, то происходит возврат в главное меню.

# 2.1. Установка параметров давления.

При входе в меню установки параметров мигает первая опция УСТАНОВКА ПАРАМ., выводится также следующая строка – ОТКАЗ   ОБСЛУЖ..  Нажав кнопку «ввод», подтвердите выбор опции УСТАНОВКА ПАРАМ. - переход в меню параметры. При входе в меню параметры мигает опция АНАЛОГОВЫЕ, подтвердите ее выбор нажатием кнопки «ввод» - переход в меню аналоговых параметров, где на первой строке выводится название АНАЛОГОВЫЕ, а на второй -              параметры давления останова Р 2  ДАВ. ОСТ. = ХХ . Х  BAR, за ним мигает установленное значение этого параметра. С помощью кнопок «уменьшение» или «увеличение»  установите нужное значение этого параметра и подтвердите его, нажав кнопку «ввод». Затем повторяют описанную выше процедуру для давления запуска.

Пример: программирование контроллера компрессорной установки давлением 8…10 Бар

| Параметр | Значение | Диапазон | Установ. |
| --- | --- | --- | --- |
| Р2 ДАВЛ. ОСТАН. = | Бар | ( Р 3 + 0,2 ) … ( Р1 - 0,2 ) | 10,0 |
| Р3 ДАВЛ. ПУСКА = | Бар | 3 … ( Р2 - 0,2 ) | 8,0 |

После подтверждения ввода последнего параметра, нажав кнопку «ввод», переходят обратно в меню установок параметров, а оттуда, нажав два раза кнопку «увеличение», в главное меню.

# 2.2. Установка параметров таймеров.

Для изменения параметров таймеров  переходят в меню доступа, затем в меню установки параметров, затем – в меню параметров. При входе в меню параметров мигает опция АНАЛОГОВЫЕ, нажимая кнопку «выбор», выбирают опцию ТАЙМЕРЫ. После подтверждения выбора кнопкой «ввод», в первой строке выводится надпись ТАЙМЕР, а во второй – t 1 = XX, за ним -  установленное значение этого параметра и знак его единицы измерения — m.s., sec. или min. С помощью кнопки «выбор» выбирают параметр, который требуется изменить. Нажатием кнопок «увеличение» или «уменьшение» устанавливают нужное значение и подтверждают его кнопкой «ввод», переходя к следующему параметру.

Пример: программирование контроллера компрессора ВК50.

| Параметр | Значение | Диапазон | Установ. |
| --- | --- | --- | --- |
| t 1 = | Время переключения контакторов Y / ∆ , сек | 2 … 10 | 3 |
| t 2 = | Задержка включения контактора Y, мсек | 10 … 50 | 20 |
| t 3 = | Включение клапана загрузки, сек | 1 … 5 | 2 |
| t 4 = * | Время перехода в режим «ожидание», мин | 0 … 10 | 5 |
| t 5 = * | Включение клапана сброса конденсата, сек | 1 … 10 | Не устан. |
| t 6 = * | Периодичность включения клапана сброса, мин | 1 … 10 | Не устан. |

Примечание: * - индикация мигает - параметр можно изменить;  измененные значения вступают в силу в реальном масштабе времени. Параметры  t 1…t 3 определяют режим запуска двигателя и устанавливаются заводом-изготовителем, t 4 выбирают исходя из условий эксплуатации , t 5 и t 6 выводятся, если DIP-4 находится в положении OFF, (при наличии системы сброса конденсата).

После подтверждения ввода  последнего параметра, нажав кнопку «ввод», переходят обратно в меню параметров, а оттуда, нажав два раза кнопку «увеличение» - в главное меню.

# 2.3. Установка параметров счетчиков.

Для изменения параметров счетчиков, переходят в меню доступа, затем - в меню установки параметров, затем - в меню параметров. При входе в меню параметров мигает опция АНАЛОГОВЫЕ, нажимая кнопку  «выбор», выбирают опцию СЧЕТЧИК. После подтверждения выбора кнопкой «выбор», в первой строке выводится наименование параметра, а на второй - мигает его значение и символ  h. С помощью кнопки «выбор» выбирают параметр, который требуется изменить, устанавливают требуемое значение и подтверждают его кнопкой «ввод»,  переходя к следующему параметру.

Счет ведется относительно времени линейного контактора в обратном направлении, то есть когда счетчик достигает нулевого значения, счет продолжается с минусовым знаком.

Пример: программирование контроллера компрессора ВК 30 – ВК 100.

| Параметр | До замены | Диапазон значений | Установлено |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАМЕНА ВОЗД. ФИЛЬТРА | Час | 100 … 3000 | 1500 |
| ЗАМЕНА МАСЛ. ФИЛЬТРА | Час | 100 …10000 | 3000 |
| ЗАМЕНА Ф. СЕПАРАТОРА | Час | 100 …10000 | 3000 |
| ЗАМЕНА МАСЛА | Час | 100 …10000 | 3000 |
| ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ | Час | 100 …10000 | 500 |

После подтверждения ввода значения последнего параметра, нажав два раза кнопку «увеличение»  переходим в главное меню.

## 3. Сервисная индикация.

3.1. Для просмотра запомненных аварийных ситуаций, переходят в меню доступа меню установки параметров.  При входе в меню мигает опция УСТАНОВКА ПАРАМ. , выводится также следующая строка – ОТКАЗ  ОБСЛУЖ.  Нажимая кнопку «выбор», выбирают опцию ОТКАЗ. После нажатия подтверждающей кнопки «ввод»  на экран в первой строке выводится ОТКАЗ 01, во второй - сообщение (см. Руководство пользователя) – об аварийной ситуации (последний произошедший отказ) и его наименование. Нажимая кнопку «выбор», просматривают аварийные ситуации; в памяти может храниться 20 аварийных ситуаций, при записи двадцать первой ситуации стирается первая и так далее. После просмотра последней записи в журнале аварийных ситуаций вы переходите в меню установки параметров. Нажав кнопку «увеличение», Вы вернетесь в главное меню.

3.2. Для просмотра времени, когда была произведена замена масла, фильтров или для изменения этих параметров,  переходят в меню доступа, затем – в меню установки параметров ( см.выше ). При входе в меню мигает опция УСТАНОВКА ПАРАМ., выводится также следующая строка – ОТКАЗ   ОБСЛУЖ. Нажимая кнопку «выбор», выбирают опцию ОБСЛУЖ. После нажатия подтверждающей кнопки «ввод» на экран выводится мигающее сообщение СЛИВ МАСЛА. Нажимая кнопку «выбор», выбирают опцию ОБСЛУЖ., а затем   кнопку «ввод».

На экране в первой строке выводится сообщение по техобслуживанию (см. Руководство пользователя), во второй строке часы; нажимая кнопку «выбор», просматривают их; в памяти может быть 20 сообщений, двадцать первое сообщение стирает первое. Если в памяти сообщений нет, на экран выводится строка ПАМЯТЬ ХХ. После просмотра последнего сообщения Вы  переходите в предыдущее меню. Нажав кнопку «увеличение» два раза, вернитесь в главное меню.

## 4. Обнуление счетчиков.

Для выполнения обнуления  переходят в меню доступа, затем в меню установки параметров, при этом  выводится также следующая строка – ОТКАЗ ОБСЛУЖ.. Нажимая кнопку «выбор», выбирают опцию ОБСЛУЖ. После нажатия подтверждающей кнопки «ввод» на экран выводится мигающее сообщение СЛИВ МАСЛА. Нажав кнопку «выбор», выберите опцию ОБНУЛЕНИЕ и затем для подтверждения выбора нажмите кнопку «ввод». На экран выводится первое сообщение.

Список  возможных  сообщений:

ЗАМЕНА ВОЗД. ФИЛЬТРА - установка на нуль счетчика замены воздушного фильтра;

ЗАМЕНА МАСЛ. ФИЛЬТРА - установка на нуль счетчика замены масляного фильтра;

ЗАМЕНА Ф. СЕПАРАТОРА - установка на нуль счетчика замены фильтра-сепаратора;

ЗАМЕНА МАСЛА - установка на нуль счетчика замены масла;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ - установка на нуль счетчика проведения техобслуживания;

ИСТОРИЯ ОБСЛУЖ. - стирание записей по замене фильтров и масла;

ИСТОРИЯ ОТКАЗОВ - стирание записей аварийных ситуаций;

БЕЗОПАСНОСТЬ - см. примечание 1.

КОНТРОЛЬ ФАЗИРОВКИ – см. примечание 2.

На второй строке выводится следующий вопрос:

ОБНУЛЕНИЕ   НЕТ (мигает)  ДА

Если Вы подтверждаете нажатием кнопки «ввод» опцию НЕТ, то этим Вы не стираете никаких записей, не обнуляете счетчики и переходите к следующему сообщению. Если Вы выбираете ДА, нажав кнопку «выбор» и затем подтвердите выбор кнопкой «ввод», то появляется сообщение ПОДТВ. ОБНУЛЕНИЯ, подтвердите обнуление кнопкой «ввод» - соответствующий таймер обнуляется ( прежнее значение сохраняется в истории обслуживания ) или запись стирается, после чего Вы переходите к следующему сообщению. После последнего сообщения Вы автоматически возвращаетесь в главное меню.

Примечание 1:

БЕЗОПАСНОСТЬ:

- при выборе опции БЕЗОПАСНОСТЬ   ДА  функция безопасности активирована, поэтому, когда настает время замены воздушного фильтра, система выдает аварийное сообщение – БЛОКИРОВКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ и переходит в режим всеобщей блокировки. Выйти из этого состояния можно только при входе в меню ОБНУЛЕНИЕ, выбрать БЕЗОПАСНОСТЬ  НЕТ, при выходе из этого меню и возвращении в главное меню на дисплее будет сообщение:  ЗАМЕНА ВОЗД.  ФИЛЬТРА .

- при выборе опции БЕЗОПАСНОСТЬ  НЕТ  функция безопасности неактивирована, поэтому  когда настает время замены воздушного фильтра на дисплее будет сообщение  ЗАМЕНА ВОЗД. ФИЛЬТРА , временно активируется сигнальное реле RL7 АВАРИЯ, счетчик продолжает работать в обратном направлении, и по истечении 64 часов это же сообщение появляется снова - если соответствующий счетчик не был обнулен через меню  СБРОС  после проведения соответствующего техобслуживания. Чтобы убрать это сообщение, нажмите кнопку  «ввод».

Установку опции БЕЗОПАСНОСТЬ необходимо производить только при выключенном компрессоре, при включенном компрессоре невозможно установить опцию ДА.

Примечание 2:

КОНТРОЛЬ ФАЗИРОВКИ:

-если выбрано ДА, то контроль наличия и чередования фаз, величины напряжения осуществляется постоянно;

-если выбрано НЕТ, то контроль наличия и чередования фаз, величины напряжения осуществляется только в момент включения контроллера.

## 5.  Пояснения по работе контроллера.

5.1.1. Переключатель DIP – 1 установлен в положение ON – переход компрессора в режим ожидания  через определенное постоянное время.

Когда давление достигает значения, установленного в соответствующем параметре давления останова  Р2, появляется сообщение ХОЛОСТОЙ ХОД и начинается отсчет времени, установленного в таймере t 4; если давление опускается ниже указанного в параметре давления запуска Р 3 за время , меньше параметра t 4 , компрессор переходит в режим  ЗАГРУЗКА, если время больше - то компрессор перейдет в режим ОЖИДАНИЕ.

5.1.2. Переключатель DIP- 1 установлен в положение OFF.

При первом запуске компрессор выполняет цикл ЗАГРУЗКА – ХОЛОСТОЙ ХОД – ОЖИДАНИЕ  с определенным временем отключения двигателя. При последующем цикле подсчитывается время, за которое давление снижается от давления останова Р2 до давления запуска Р3. Если это время больше установленного в параметре t 4, при последующем цикле время остановки  t 4 уменьшается на 1 минуту и так далее до времени минимальной установки 2 минуты. Если рассчитанное время меньше измеряемого, время остановки увеличивается до времени t 4.

5.2. Остановка компрессора кнопкой  OFF - СТОП.

Если компрессорная установка находится в режиме ЗАГРУЗКА, нажатием кнопки СТОП она переходит в режим ХОЛОСТОГО ХОДА на 30 сек, а затем - в режим ОЖИДАНИЕ и в течение 60 сек установку  невозможно включить кнопкой  ON – ПУСК  (происходит сброс избыточного давления).

5.3. Дистанционная остановка компрессорной установки (или работа с МПУ-4).

Если компрессорная установка находится в режиме ЗАГРУЗКА, нажатием кнопки ДИСТАНЦИОННЫЙ  СТОП (командой от пульта управления) она переводится на время, установленное в таймере t 4 в режим ХОЛОСТОГО ХОДА  с мигающим сообщением ДИСТ. ОСТАНОВ. В течение этого времени, если подана команда ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУСК, установка возвращается в предыдущее состояние ЗАГРУЗКА. Если команды ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУСК не поступило, то по окончании действия времени t 4 сообщение ЗАГРУЗКА перестает мигать и компрессор переходит в режим ОЖИДАНИЕ .

5.4. Вентилятор двигателя управляется с помощью реле RL5, в соответствии с запрограммированными на заводе-изготовителе параметрами Т 7 и Т 8.

5.5. Управление вторым компрессором  – переключатель DIP - 4 в положении ON.

При включении установки запускается таймер t 7 (задержка включения второго компрессора) и если давление не достигло значения Р 12 (запуск второго компрессора) в течение этого времени, включается реле RL6 ( пуск второго компрессора ). Когда давление достигнет значения Р 2 ( давление останова), реле RL6 отключается и оба компрессора перейдут в режим ХОЛОСТОГО ХОДА. Если во время работы давление снизится до давления Р 12, включается реле RL6  и отключается, когда давление достигнет значения Р  2.

5.6.  Когда RL6 планируется использовать в системе слива конденсата, то при включении RL4  (включение режима загрузка) включается и RL6.

Если контроллер установлен на автоматический перезапуск после пропадания питания – DIP-3 в положении OFF, то после восстановления питания компрессорная установка включится автоматически через 60 секунд.

## 6. Список параметров, устанавливаемых заводом-изготовителем.

| Аналоговые параметры | Диапазон значений |  | Установлено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 – макс. допустимое давление, Бар | (P 2 + 0,2) … 15,0 |  | 10,2 * |  |
| Р2 – давление останова, Бар | (Р 3 + 0,2) … (Р 1 - 0,2) |  | 10,0 * |  |
| Р3 – давление запуска, Бар | 3 … (Р 2 - 0,2) |  | 8,0 * |  |
| Т4 – макс. температура винтовой пары, С | (Т 5 + 2) … 125 |  | 105 |  |
| T5 – аварийная температура, С | (Т 6 + 2) … (Т 4 – 2) |  | 100 |  |
| Т6 – включ.сигн. «Аварийная температура», С | (Т 7 + 2) … (Т 5 – 2) |  | 95 |  |
| Т7 – температура включения вентилятора, С | (Т 6 – 2) … 30 |  | 85 |  |
| Т8– дельта выключения вентилятора, С | 5 … 15 |  | 5 |  |
| Т 9 – минимально допустимая температура, С | -10 … Т 7 - (Т 8 +2) |  | 5 |  |
| Т10 – калибровка датчика температуры, С | - 10 … + 10 |  | 0 |  |
| Р11 – калибровка датчика давления, Бар |  | - 2 … + 2 |  | 0 |
| Р12–давление запуска 2–ого компресс., Бар |  | 2,5 … (Р 3 – 0,5) |  | 7,5 * |
| t7 – задержка включения 2-го компресс., С |  | 1 … 10 |  | 1 |

* - значение параметра зависит от максимально допустимого давления компрессора.