Руководство пользователя контроллера Logik 25

- Описание  меню

Параметры и режимы работы компрессора отображаются в две строки по 20 символов на жидкокристаллическом буквенно-цифровом дисплее с подсветкой. Индикация сообщений возможна на одном из восьми языков: итальянском, английском, французском, немецком, испанском, португальском, турецком или русском. На передней панели также расположен красный светодиодный индикатор АВАРИЯ. Управление осуществляется функциональными кнопками: ПУСК, СТОП, (() – вверх, (() - вниз, (( ) - ввод.

Главное меню

После включения питания компрессора на дисплее отображается Главное меню. На первой строке отображается температура масляно-воздушной смеси в винтовом блоке и давление воздуха в магистрали потребителя, на второй строке отображается состояние компрессора:

ГОТОВ К РАБОТЕ - компрессор готов к включению, которое осуществляется кнопкой ПУСК

ХОЛОСТОЙ ХОД индикация постоянная - компрессор работает без нагрузки после набора давления останова WP3. Перейдет в режим ЗАГРУЗКА при давлении в магистрали ниже давления пуска WP4 или в режим ОЖИДАНИЕ при отсутствии потребления воздуха

ХОЛОСТОЙ ХОД  индикация мигает – работа компрессора остановлена кнопкой СТОП

ЗАГРУЗКА  - компрессор работает в режиме набора давления

ОЖИДАНИЕ - двигатель компрессора остановлен автоматически после набора давления останова WP3 и при отсутствии потребления воздуха, включится автоматически при снижении давления ниже давления пуска WP4

ДИСТАН. ОСТАНОВ мигает – управление компрессором осуществляется дистанционно

ОЖИДАН. ПЕРЕД ВКЛ. - компрессор был недавно выключен, включится автоматически по истечении времени, необходимого для сброса избыточного давления в масляном ресивере

## Кнопки в главном меню служат для выполнения следующих операций:

(() - для перехода в меню отображения языка сообщений

(() - для перехода в меню параметров пользователя

(() + (() нажаты одновременно - для перехода в меню парольных параметров с введением номера пароля (PASSWORD № l – потребитель, № 2 – сервис, № 3 - изготовитель).

Внимание:

На любой стадии просмотра или изменения параметров при нажатии кнопки (( )в течение времени более 5сек  на экране отображается главное меню. Через 2 минуты после последнего нажатия любой кнопки дисплей автоматически возвращается в главное меню. Во время отображения данных или установки параметров контроллер продолжает работать и определять возможные неисправности, которые выводятся в главное меню. При выходе из режима установки параметров, который был активизирован при помощи пароля, введенный пароль теряет свое действие через 2 минуты после последнего нажатия любой кнопки.

Меню отображения языка сообщений

В главном меню нажмите кнопку ((), на дисплее высветится  °C/F  БАР ПСИ ЯЗЫК. Нажмите кнопку (( ) для активизации режима. На дисплее появится мигающее сообщение >°C< и светится сообщение °F. При помощи кнопок (() или (() установите необходимую единицу измерения температуры. При помощи кнопки (( ) выбранный параметр внесите в память. На дисплее мигает сообщение >Bar< и светится сообщение Psi. Кнопками (() или (() установите необходимую единицу измерения давления, кнопкой (( ) выбранный параметр вносится в память. На дисплее появится мигающее сообщение языка, н-р: ITALIANO. При помощи кнопок (() или (() выберите необходимый язык сообщений (CIRILLICO – русский), подтвердите выбор кнопкой (( ). Дисплей переходит в режим индикации главного меню.

Меню параметров пользователя (беспарольный доступ 0)

Нажмите кнопку (() в главном меню, на дисплее высветится меню 0 – РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ. При помощи кнопок (() или (() осуществляется просмотр списка меню. Выбрав необходимое меню, нажмите кнопку (() для включения режима программирования или отображения параметров. При помощи кнопки (()  осуществляется перемещение вниз по списку параметров, кнопкой (() перемещение вверх. После индикации последнего параметра дисплей переходит к индикации данного меню, после индикации последнего меню  дисплей возвращается в главное меню.

Меню парольных параметров пользователя (пароль 1)

Установка цифрового пароля для входа в режим индикации и установки параметров:

в главном меню одновременно нажмите кнопки (() и (() - на дисплее высветится сообщение PASSWORD № 1 - 2 - 3 с мигающей цифрой 1. Подтвердите выбор кнопкой (( ). На второй строке высветится _ _ с мигающим первым символом подчеркивания. При помощи кнопок (() и (() введите первую цифру пароля, подтвердите ввод, нажав кнопку (( ); введите вторую цифру пароля. После подтверждения ввода  последней цифры, на дисплей выводится меню 0 – РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ. Если введен некорректный пароль, на 2 сек появится сообщение НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ, затем дисплей переходит к главному меню.

Пароль пользователя – первые две цифры модели компрессора. Например: ВК25 – 25; ВК50 – 50; ВК75 – 75, ВК180 – 18, ВК220 - 22.

Структура меню                                                                          Меню отображения

языка сообщений

ВХОД              ВЫХОД                                 Компрессор включен

Главное

меню

ВХОД    ВЫХОД

Меню  потребителя (0)

ВХОД

0 - РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

7 - ВРЕМЯ РАБОТЫ                                                       +

9 - АВАРИЙН. СИГНАЛЫ

11 - КОНФИГУРАЦИЯ  КОМПРЕССОРА

Меню парольных  параметров

| №1 ПОТРЕБИТЕЛЬ _ _ | №2 СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА _ _ _ _ | №3 ИЗГОТОВИТЕЛЬ _ _ _ _ _ _ |
| --- | --- | --- |
| 0 – РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 0 – РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 0 - РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ |
| 3 - ТЕМП. ВИНТ. БЛОКА | 3 - ТЕМП. ВИНТ. БЛОКА | 3 - ТЕМП. ВИНТ. БЛОКА |
| 5 – ТАЙМЕРЫ | 5 - ТАЙМЕРЫ | 5 – ТАЙМЕРЫ |
| 6 - ЗАМЕНА | 6 - ЗАМЕНА | 6 – ЗАМЕНА |
| 7 - ВРЕМЯ РАБОТЫ | 7 - ВРЕМЯ РАБОТЫ | 7 - ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| 8 - ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ | 8 - ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ | 8 - ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 9 – АВАРИЙН. СИГНАЛЫ | 9 - АВАРИЙН. СИГНАЛЫ | 9 - АВАРИЙН. СИГНАЛЫ |
| 11- КОНФИГУР. КОМПР. | 10 - ПЕРЕУСТАНОВКА | 10 - ПЕРЕУСТАНОВКА |
|  | 11 - КОНФИГУР. КОМПР. | 11 - КОНФИГУР. КОМПР. |
|  | 13 - СМЕНА ПАРОЛЯ | 13 - СМЕНА ПАРОЛЯ |

2  Индикация и программирование  параметров

При помощи кнопок (() и (() выберите параметр, значение которого необходимо изменить, подтвердите выбор кнопкой (( ) -  значение начинает мигать. При помощи кнопок (() и (()  введите необходимое значение параметра, нажмите (( ) для ввода изменения в память. После просмотра последнего параметра нажмите (()  для возврата в выбранное меню.

0 – РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

| Параметр | Диапазон значений | Умолч. | Пароль* |
| --- | --- | --- | --- |
| WP3 – установка уровня ДАВЛЕНИЕ ОСТАНОВА, Бар | (WP4+0.2)…(WP2*-0,2) | 10,0 | 0 -1 -2 -3 |
| WP4 - установка уровня ДАВЛЕНИЕ ПУСКА, Бар | 4…(WP3–0,2) | 8,5 | 0 -1 -2 -3 |
| WP5 - ДАВЛЕНИЕ ПУСКА ведомого компрессора в режиме работы «Основной / ведомый» (MST / SLV), Бар | 3…(WP4–0,2) | 8,3 | 0 -1 -2 -3 |

* 0 - беспарольный доступ, 1 - пароль потребителя, 2 - пароль сервисной службы, 3 - пароль  изготовителя.

WP2* - максимально допустимое давление (аварийное) для данного компрессора

5 - ТАЙМЕРЫ

В данной модели компрессора клапан сброса конденсата не используется

| Wt 6 - время включения клапана сброса конденсата | 1 …10 сек | 2 | 1 – 2 – 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wt 7 - период включения клапана сброса конденсата | 1…10 мин | 3 | 1 – 2 – 3 |

7 - ВРЕМЯ РАБОТЫ   Просмотр времени работы

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ:                    хххх h

ВРЕМЯ ПОД НАГРУЗКОЙ:   хххх h

% РАБОТЫ ПОД НАГР.:       хх %

КОЛИЧЕСТВО ЗАПУСКОВ ЗА ПРЕД.ЧАС:  хх

ПРОИЗВЕДЕНО  ИТОГО:    ххххх м3

LOGIK25   RELEASE 3.1 (серийный номер программного обеспечения)

Общее время работы определяется временем работы электродвигателя. Время работы под нагрузкой определяется временем включения клапана загрузки. Процент работы под нагрузкой рассчитывается делением общего времени работы на количество часов работы в режиме ЗАГРУЗКА в течение последних 100  рабочих часов, процентное соотношение обновляется каждые 5 часов. Количество запусков в час показывает, сколько раз осуществлялся запуск двигателя на протяжении последнего часа. Серийный номер определяет версию программного обеспечения микропроцессора контроллера.

8 - ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ПАМЯТЬ ТЕХОБСЛУЖ. – позволяет просмотреть, сколько часов назад и какое техническое обслуживание проводилось, начиная с последнего. При помощи кнопок (() и (() можно просмотреть соответствующие сообщения. После последнего сообщения дисплей возвращается к надписи ПАМЯТЬ ТЕХОБСЛУЖ. Память включает 20 сообщений, последнее стирает первое. При отсутствии сообщений на дисплей выводится ПАМЯТЬ ХХ.

БЫСТРЫЙ СЛИВ МАСЛА - (см: особенности работы компрессора п.2).

При выборе данного режима на второй строке мигает сообщение NO (параметр по умолчанию) и постоянно горит YES, при помощи кнопок (() и/или (() выберите необходимый параметр и подтвердите выбор. После подтверждения параметра NO блок управления возвращается в меню 8 – ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ. При подтверждении YES запускается программа СЛИВ МАСЛА и появляется надпись >STOP<. После слива масла нажмите кнопку   (( ) контроллер перейдет в меню 8 - ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.

9 – АВАРИЙН. СИГНАЛЫ

Меню позволяет просмотреть сообщения о неисправностях. Память включает 20 сообщений, последнее стирает первое. При отсутствии сообщений на дисплей выводится ПАМЯТЬ ХХ.

11 – КОНФИГУР. КОМПР.

ПОВТОРНЫЙ ЗАПУСК - MAN (ручной перезапуск) - AUTО (автоматический); параметр по умолчанию MAN (Пароль №  1-2-3). Установка режима MAN: в случае прерывания подачи напряжения появляется сообщение БЛОКИРОВКА ОТСУТСТВИЕ ПИТАНИЯ, запуск компрессора осуществляется вручную кнопкой ПУСК. Установка режима  AUTО: при восстановлении питания в случае прерывания подачи напряжения на дисплее появляется сообщение ОЖИДАН. ПЕРЕД ВКЛ., затем компрессор включается автоматически в соответствии с программой работы.  Необходимо соблюдение правил ТБ!

СЕРИЙНЫЙ № компрессора – заводской № компрессора  (Пароль для изменения №  2-3).

3   Индикация неисправности и необходимости проведения ТО

3.1 Сообщения о неисправностях, в результате которых компрессор немедленно выключается,  на дисплее при наличии питания появляется сообщение БЛОКИРОВКА и описание неисправности.

| Код | Описание | Причина |
| --- | --- | --- |
| 1 | АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА | Нажата кнопка аварийной остановки |
| 2 | ПЕРЕГР. ДВИГ. КОМПР. | Срабатывание тепловой защиты двигателя привода |
| 3 | ПЕРЕГР. ДВИГ. ВЕНТИЛ. | Срабатывание тепловой защиты двигателя вентилятора |
| 4 | ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ | Отсутствует одна или более фаз в течение более 400 мсек |
| 5 | НЕВЕРНАЯ ФАЗИРОВКА | Нарушено чередование фаз питающего напряжения |
| 7 | INPUT POWER FAULT | Отсутствие входных сигналов |
| 11 | ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ | Превышение установленного аварийного давления WP2 |
| 12 | ОТКАЗ ДАТЧ. ТЕМП. | Датчик температуры винтового блока поврежден |
| 13 | ВЫСОКАЯ ТЕМП. БЛОКА | Температура масляно-воздушной смеси выше 100˚С |
| 14 | НИЗКАЯ ТЕМП. БЛОКА | Температура винтового блока ниже + 5˚С |
| 18 | ОТСУТСТВИЕ ПИТАНИЯ | Отсутствует напряжение питания контроллера U=12VAC |
| 19 | НЕИСПРАВ. КОНТРОЛЛЕР | Внутренняя ошибка контроллера |

3.2 Сообщения о неисправностях, в результате которых компрессор выключается через 10сек работы в холостом режиме, на дисплее - мигающее сообщение БЛОКИРОВКА.

| Код | Описание | Причина |
| --- | --- | --- |
| 25 | ФИЛЬТР СЕПАРАТОРА | Неисправен фильтр сепаратора – не используется |
| 26 | ОТКАЗ ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ | Поврежден датчик давления или провод датчика |
| 28 | НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Напряжение питания контроллера U< 9,5VAC, запуск в ручном режиме возможен при U>10,6VAC |
| 29 | БЕЗОПАСНОСТЬ | Истекло время проведения ТО |
| 30 | ВЫСОКАЯ ТЕМП. БЛОКА | Температура масляно-воздушной смеси выше 97˚С |

Внимание: при поступлении аварийного сигнала, вызывающего блокировку, включается сигнализация АВАРИЯ, аварийное сообщение заносится в память, после устранения причины сигнала нажмите кнопку (()  для сброса аварийного сообщения и запустите компрессор.

3.3 Сообщения о неисправностях, которые не вызывают выключение компрессора

| Код | Описание | Причины |
| --- | --- | --- |
| 35 | ОТСУТСТВИЕ ДАННЫХ | Ошибка при программировании данных |
| 36 | ВОЗДУШ. ФИЛЬТР | Срабатывание реле давления воздушного фильтра |
| 39 | НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Напряжение питания контроллера U<11,6VAC, сообщение пропадет при U=12VAC |
| 40 | ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Напряжение питания контроллера U>14,5В, сообщение пропадет при U=13,5VAC |
| 42 | ОТКАЗ ПОРТА RS 232 | Обрыв связи ОСНОВНОЙ – ВЕДОМЫЙ |

Внимание: при получении аварийного сигнала, не вызывающего блокировку, сигнал АВАРИЯ мигает. Сообщение, если данная функция не предусматривает автоматическое выключение, можно сбросить, нажав кнопку (( ), сигнализация выключается, а аварийное сообщение заносится в память. При сообщении 42 после восстановления связи работа компрессоров в режиме ОСНОВНОЙ / ВЕДОМЫЙ восстанавливается автоматически.

3.4 Индикация неисправностей, которые только фиксируются в меню 9

| Код | Описание | Повторное включение |
| --- | --- | --- |
| 48 | ПОВТОР. ЗАПУСК РУЧ. | Ручное включение в режиме автоматического включения |
| 49 | AUTO RESTART | Автоматическое включение в режиме ручного включения |

3.5 Сообщения о необходимости проведения технического  обслуживания

| Код | Описание | Причина – истекло время |
| --- | --- | --- |
| 50 | ЗАМЕНА ВОЗД. ФИЛЬТРА | до замены воздушного фильтра – замените фильтр |
| 51 | ЗАМЕНА МАСЛ. ФИЛЬТРА | до замены масляного фильтра – замените фильтр |
| 52 | ЗАМЕНА ФИЛЬТРА СЕПАРАТ. | до замены фильтра-сепаратора – замените фильтр |
| 53 | ЗАМЕНА МАСЛА | до замены масла – замените масло |
| 54 | КОНТРОЛЬ КОМПРЕССОРА | проведения техобслуживания – проведите ТО |

4   Особенности работы компрессора

4.1 Остановка компрессора.

Нажмите кнопку СТОП, остановка компрессора производится следующим образом:

- если компрессор работает под нагрузкой, включается режим холостого хода, повторный запуск возможен только при помощи кнопки ПУСК. По истечении времени 20…200сек (зависит от модели компрессора) необходимого для сброса давления масляно-воздушной смеси, компрессор выключается, на дисплей выводится сообщение ГОТОВ К РАБОТЕ. Повторный запуск возможен только через определенный промежуток времени - сообщение ОЖИДАНИЕ ПЕРЕД ВКЛ., включение автоматическое.

- если компрессор работает в холостом режиме, время остановки может уменьшиться.

4.2 Быстрый слив масла выполняется при рабочем давлении не выше 2 Бар, когда компрессор работает в режиме ЗАГРУЗКА или в холостом режиме. Для этого в меню ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ при помощи кнопки (() выберите опцию БЫСТРЫЙ СЛИВ МАСЛА и подтвердите выбор, нажав кнопку (( ). Подтверждение принимается, если компрессор работает в режимах ЗАГРУЗКА или ХОЛОСТОЙ ХОД. Если компрессор находится в другом режиме, на дисплей выводится сообщение ВКЛЮЧИТЕ КОМПРЕССОР. Включите компрессор кнопкой ПУСК. Появиться сообщение БЫСТРЫЙ СЛИВ МАСЛА  >NO<  YES. При помощи кнопки (() выберите YES, подтвердите выбор, нажав кнопку (( ). Двигатель компрессора остановится, масляно-воздушная система находится под давлением. Если давление большее 2 Бар - на дисплей выводится сообщение СБРОСЬТЕ ДАВЛЕНИЕ. Когда давление уменьшается до 2 Бар, на первой строке дисплея появляется сообщение СЛИВ МАСЛА, а на второй строке мигает сообщение >STOP<, клапан сброса закрыт. Выполните слив масла. По окончании операции слива масла нажмите кнопку (( ). Клапан сброса открывается, давление в масляно-воздушном контуре снижается до атмосферного, компрессор переходит в режим ГОТОВ К РАБОТЕ.

март 2007

# Text boxes

PASSWORD № 1-2-3

˚С/˚F – Bar/Psi - ЯЗЫК

8.5 Бар            85 ˚С

ГОТОВ К РАБОТЕ

8.5 Бар           85 ˚С

СОСТОЯНИЕ