ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Руководство пользователя контроллера Logik 6-S

1 Технические характеристики

Многофункциональный промышленный электронный блок управления (контроллер Logik6-S) соответствует стандартам ЕС и предназначен для управления воздушными винтовыми  компрессорами. Контроллер изготовлен в корпусе черного цвета с защитой IP64 для фронтальных элементов, IP20 для остальных. Рабочая температура эксплуатации -30…+55°С при относительной влажности до 90% (без конденсации), температура хранения -35…+70°С. Коммутация входных и выходных сигналов осуществляется через контактные колодки. Питание контроллера М1 (вывод 1 и 2) осуществляется от сети 12VAC ± 10% частотой 50…60 Гц, максимальный потребляемый ток 220мА. Отображение информации осуществляется с помощью трех семисигментных цифровых индикаторов зеленого цвета и трех зеленых светодиодных индикаторов. В контроллере предусмотрена долговременная память для хранения оперативных данных: времени наработки, значений счетчиков и состояний системы. Контроллер укомплектован датчиком температуры, диапазон –10…+130°С, дискретность 1°С, точность ±1°С.  Входы: М1 (контакты 3 и 4) – датчик температуры; М2 – двухпозиционный цифровой вход 12–24VAC для контроля: IN1-реле давления, IN2-теплового реле защиты электродвигателя привода, IN3–реле контроля фаз. Выходы: М3–пятипозиционный выход через реле (до 2А реактивной нагрузки 230VAC), ресурс 100000 циклов для управления: RL1-линейным контактором двигателя привода,  RL2-контактором “звезда”, RL3-контактором "треугольник", RL4-электромагнитным клапаном загрузки,  RL5-контактором вентилятора или индикация сигнала «Авария» .

Управление осуществляется функциональными кнопками:

I

0

√  . reset

ПУСК		                  СТОП			          СЧЕТЧИК/СБРОС

ВНИМАНИЕ! Система управления отключает компрессор при прерывании питающего напряжения (отсутствии одной или нескольких фаз) на время более 300 мс.

2 Описание работы

При включении компрессорной установки  на дисплее появляется надпись OFF – выключено. При нажатии кнопки ПУСК контроллер включает компрессорную установку с указанием на дисплее температуры  масляно – воздушной смеси в винтовой паре. При выключении установки кнопкой СТОП на дисплее высвечивается мигающая надпись OFF. После остановки двигателя в течение некоторого времени мигает индикация х10, в этот период повторный запуск установки заблокирован. Контроль режимов работы установки осуществляется с помощью дисплея. При включенном клапане управления (режим «Загрузка») – отображается температура масляно – воздушной смеси на выходе винтового блока и постоянно светится зелёный светодиодный индикатор "Загрузка". При выключенном клапане управления (режим «Холостого ход») – отображается температура масляно – воздушной смеси в винтовом блоке и мигает зелёный светодиодный индикатор "Загрузка". Когда установка находится в режиме «Ожидание» (двигатель выключен, при достижении давления пуска произойдёт автоматический запуск), на дисплее отображается температура масляно – воздушной смеси в винтовом блоке.  В случае появления неисправности на дисплее высвечивается надпись Alx, где х - причина отказа. При необходимости проведения технического обслуживания на дисплее появляется код необходимого обслуживания.

3 Сообщения на экране

OFF – индикация мигает – установка выключена нажатием кнопки СТОП, через 30сек  произойдет остановка электродвигателя. OFF – индикация постоянная – установка выключена. Для включения необходимо нажать кнопку ПУСК.

При работе компрессора на дисплей выдаются следующие предупреждающие сообщения, не вызывающие остановки компрессора:

F-A – необходима замена воздушного фильтра;

F-O – необходима замена масляного фильтра;

F-S  – необходима замена фильтра – сепаратора;

OIL – необходима замена масла;

C-h  – необходимо провести ТО компрессора.

Для перезапуска после аварийной ситуации (установка находится в выключенном положении OFF) нажмите кнопку СЧЕТЧИК/СБРОС, включите установку. Для сброса ошибки при включенной компрессорной установке нажмите кнопку СБРОС.

При нажатии кнопки СЧЕТЧИК/СБРОС более 3 сек при работающей установке, на дисплее появляется надпись h-t, затем выводится общее время работы установки в часах. При следующем нажатии кнопки появляется надпись h-L, затем – время работы установки в режиме загрузка в часах. При кратковременном нажатии  кнопки, на дисплей выводится время работы установки до проведения замены фильтров или масла.

F-A - время, оставшееся до замены воздушного фильтра (обратный отсчет от 1500 до – 999)

F-O - время, оставшееся до замены масляного фильтра

F-S  - время, оставшееся до замены фильтра сепаратора

OIL - время, оставшееся до замены масла

C-h  - время, оставшееся до проведения ТО компрессора

При индикации количества часов, превышающих 999, высвечивается индикатор х10 или х100, указывая, что данное число необходимо умножить на 10 или 100.

4 Аварийные сообщения   (на дисплее постоянная индикация ALх)

| Код | Ошибка | Действия |
| --- | --- | --- |
| AL0 | Потеря запрограммированных данных и загрузка значений по умолчанию | Необходимо перепрограммировать параметры |
| AL1 | Отсутствие одной из фаз/неверная фазировка. | Проверить наличие фаз, произвести фазировку |
| AL2 | Перегрузка двигателя/компрессор остановлен | Проверить: исправность электродвигателя, установку термореле, натяжение ремней, температуру воздуха в отсеке электроаппаратуры. |
| AL3 | Температура масляно – воздушной смеси выше установленного значения Pr02 = 100ºС – аварийное выключение, блокировка включения | Проверить уровень масла, фильтры, работу термостата, загрязненность радиатора. |
| AL4 | Температура масла выше значения параметра Рг03 97ºС, установка работает, при снижении температуры до 95ºС индикация пропадет, при увеличении – произойдет автоматический останов | Проверить уровень масла, фильтры, работу термостата, загрязненность радиатора. |
| AL5 | Отказ датчика температуры, блокировка включения | Проверить подсоединение, в случае необходимости заменить датчик |
| AL6 | Температура масла в установке ниже установленного значения Рг04 (+5ºС) – блокировка включения | Необходим подогрев окружающего воздуха. |
| AL7 | Напряжение сети ниже 300В переменного тока | Проверить питающее напряжение |
| AL8 | Количество запусков в час превысило установленное значение. Компрессорная установка продолжает работать | Увеличить объём воздушной магистрали, откорректировать параметр Р09-таймер холостого хода |
| AL9 | Отсутствуют входные сигналы на входах М2 | Проверить наличие входных сигналов |

Примечание: ошибки AL2…AL9 индицируются только при включенном компрессоре. В режиме OFF индикация ошибок отсутствует. Если во время работы компрессорной установки произошел отказ датчика температуры, на дисплее появится ошибка AL5 (неисправность датчика температуры).