ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Убедитесь, что электрическое подключение Вашего компрессора будет выполнять квалифицированный электрик.

- Ваш компрессор изготовлен для трехфазной электросети. Данные по напряжению и частоте указаны на информационной табличке компрессора и в части «Технические характеристики» данной инструкции. Сечение кабеля для Вашего компрессора указано см. в таблице ниже.

- Ваш компрессор может эксплуатироваться при температурах от + 50С до +430С и при высоте до 1000 метров от уровня моря. При большей высоте необходим некоторые корректировки, сообщите об этом в техническую службу.

- Присоедините заземляющий кабель к компрессору в месте обозначенном .  Убедитесь в  том, что заземление работает нормально.

Запрещается включать компрессор без заземления. Отсутствие правильно выполненного заземления небезопасно как для обслуживающего персонала, так и для компрессора.

ПОДБОР СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ

| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (HP/KW) | СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (mm²) | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (A) |
| --- | --- | --- |
| 7,5 / 5,5 | 4 x 4mm2 | 25 |
| 10 / 7,5 | 4 x 4mm2 | 25 |
| 15 / 11 | 4 x 4mm2 | 32 |
| 20 / 15 | 4 x 6 mm2 | 40 |
| 25 / 18,5 | 4 x 6 mm2 | 50 |
| 30 / 22 | 4 x 10 mm2 | 50 |
| 40 / 30 | 4 x 16 mm2 | 63 |
| 50 / 37 | 4 x 16 mm2 | 80 |
| 60 / 45 | 4 x 25 mm2 | 100 |
| 75 / 55 | 4 x 35 mm2 | 125 |
| 100 / 75 | 3 x 50 + 25 mm2 | 160 |
| 125 / 90 | 3 x 70 + 35 mm2 | 200 |
| 150 / 110 | 3 x 95 + 50 mm2 | 250 |
| 180 / 132 | 3 x 120 + 70 mm2 | 315 |
| 220 / 160 | 3 x 150 + 70 mm2 | 400 |
| 270 / 200 | 3 x 185 + 95 mm2 | 500 |
| 340 / 250 | 3 x 240 +120 mm2 | 630 |
| 430 / 315 | 3 x 300 + 150 mm2 | 800 |

Данные по сечению кабеля действительны для медного кабеля длиной до 25 метров, при большей длине используйте кабель большего сечения.